附件1：

中华女子学院2021年建筑消防设施、电气防火安全检测服务采购项目需求

按照《消防法》对建筑消防、电气防火设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效。现学校进行2021年消防设施、电气防火安全检测。

1、企业需具备独立法人；具有承接建筑消防、电气防火检测资质；3年内做过高校建筑消防、电气防火设施金额在10万以上的项目；供应商方需指派具有专业知识经验丰富人员来校检测，配合免费复检并提出合理化建议。

2、面积、各投标单位须按相关规定进行足够量、足够范围，检测并出具最终经消防部门认可的检测报告。

3、检测时间根据采购单位通知要求，检测完成后一星期内须提供消防部门认可的检测报告。

项目内容及要求

| 序号 | 楼 宇 名 称 | 面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 金额(元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主楼 | 23312.00 |  |  |  |
| 2 | 文体楼 | 6730.00 |  |  |  |
| 3 | 礼堂 | 2883.00 |  |  |  |
| 4 | 食堂 | 4444.95 |  |  |  |
| 5 | 1号学生公寓 | 8650.00 |  |  |  |
| 6 | 2号学生公寓 | 7571.16 |  |  |  |
| 7 | 3号学生公寓 | 16577.00 |  |  |  |
| 8 | 教学图书综合楼 | 35691.00 |  |  |  |
|  | 合计 | 105859.11 |  |  |  |

消防设施主要检测项目及内容：

| 检测项目 |  | 检测内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防供电 配电 | 消防配电 |  | 检测主、备电切换功能 |
| 火灾报警系统 | 自备发电机组 |  | 检测启动发电机组 |
|  | 火灾报警探测器 |  | 检测报警功能 |
|  | 手动报警按钮 |  | 检测报警功能 |
|  | 警报装置 |  | 检测报警功能 |
|  | 报警控制器 |  | 检测报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能 |
|  | 联动控制设备 |  | 检测联动控制和显示功能 |
| 消防供水 消防供水 | 消防水池 |  | 核对储水量 |
|  | 消防水箱 |  | 核对储水量 |
|  | 稳（增）压泵及气压水罐 |  | 检测启泵、停泵时的压力工况 |
|  | 消防水泵 |  | 检测启泵和主备泵切换功能 |
|  | 水泵结合器 |  | 检测消防车供水功能 |
| 消火栓 | 室内消火栓 |  | 检测屋顶消火栓出水及静压 |
|  | 室外消火栓 |  | 检测室外消火栓出水及静压 |
|  | 启泵按钮 |  | 检测远距离启泵功能 |
| 自动喷水系统 | 报警阀组 |  | 检测放水阀放水及压力开关动作信号 |
|  | 末端试水装置 |  | 检测末端放水及压力开关动作信号 |
|  | 水流指示器 |  | 核对反馈信号 |
| 机械加压送风系统 | 风机 |  | 检测联动启动风机 |
|  | 送风口 |  | 核对送风口风速 |
| 机械排烟系统 | 风机 |  | 检测联动启动风机 |
|  | 排烟阀、电动排烟窗 |  | 检测联动启动排烟阀、电动排烟窗；核对排烟口风速 |
| 气体灭火系统 |  | 检测正常使用，测量气压 |  |
| 应急照明 |  | 检测切断正常供电，测量照度 |  |
| 疏散指示标志 |  | 检测切断正常供电，测量照度 |  |
| 应急广播系统 | 扩音器 |  | 检测联动启动和强制切换功能 |
|  | 扬声器 |  | 检测音量 |
| 消防专用电话 |  | 检测通话质量 |  |
| 防火分隔 | 防火门 |  | 检测启闭功能 |
|  | 防火卷帘 |  | 检测手动、机械应急和自动控制功能 |
|  | 电动防火阀 |  | 检测联动关闭功能 |
| 灭火器 |  | 核对选型、压力和有效期 |  |

电气防火主要检测项目及内容：

| 检测项目 | 检测内容 |
| --- | --- |
| 变、配电设备 变、配电设备 | 1、变压器接线点的温度、干式变压器的铁芯温度、母线连接。 2、低压配电柜内断路器、刀开关、互感器等的接点温度、导线连接。 3、压配电室内的线路敷设及灯具的安装。 4、电箱的材质及进出线的护口。 5、电缆沟盖的材质。 6、配电室的孔洞是否封堵，竖井的孔洞是否封堵。 7、上下级电器间是否匹配。 |
| 线路敷设 | 1、明敷布线是否规范。 2、暗敷线路是否穿管。 3、闷顶内的线路敷设。 4、临时线路。 5、线路是否老化、损伤。 |
| 照明灯具、开关、插座的安装 | 1、插座、灯具、开关的安装情况。 2、插座、灯具、壁灯的安装是否有专用盒。 3、镇流器温度。 |
|  | 其它电气防火规定检测的内容 |